25
24

Warszawa 26.07.2009 r.

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Ochrona odgromowa budynków

Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych:

· Polskich Normach PN/E-05003 i PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” oraz PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi” i PN-IEC 61312 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym” 

· Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

1. Kryteria stosowania ochrony odgromowej według PN-86/E-05003/01

1.1. Podział obiektów budowlanych na kategorie zagrożenia

Z punktu widzenia ochrony odgromowej obiekty budowlane dzieli się na:

a) obiekty produkcyjne i magazynowe nie zagrożone wybuchem oraz budynki mieszkalne, użyteczności publicznej itp.,

b) obiekty zagrożone pożarem, wybuchem mieszanin wybuchowych gazów, par cieczy i/lub pyłów palnych z powietrzem oraz wybuchem materiałów wybuchowych,

c) inne obiekty jak kominy wolnostojące, linowe urządzenia transportowe, dźwigi na terenach budowy i obiekty sportowe.

1.2. Rodzaje ochrony odgromowej

Ochronę odgromową obiektów budowlanych dzieli się na:

d) podstawową,

e) obostrzoną,

f) w wykonaniu specjalnym.

1.3. Wybór rodzaju ochrony

1.3.1. Ochrona podstawowa

Rodzaj ochrony, który stosuje się dla obiektów budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. a), charakteryzujących się dodatkowo następującymi parametrami:

g) budynki nie występujące w zwartej zabudowie (wolnostojące), o wysokości powyżej 
15 m i powierzchni ponad 500 m2,

h) budynki użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w dużych grupach (powyżej 50 osób), jak domy towarowe, zamknięte obiekty sportowe, obiekty kultu religijnego, hale targowe, banki oraz budynki zawierające np. sale sprzedaży, sale teatralne, sale kinowe, sale restauracyjne, bary i inne podobne,

i) budynki przeznaczone dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, jak np. szpitale, sanatoria, żłobki, przedszkola, domy rencistów, zakłady pracy zatrudniające inwalidów, szkoły specjalne i inne podobne,

j) obiekty o dużej wartości historycznej, materiałowej lub kulturalnej, np. budowle zabytkowe, muzea, biblioteki, archiwa i inne podobne,

k) budynki wyższej użyteczności publicznej, jak budynki pogotowia, straży pożarnej, urzędów administracji i inne podobne,

l) rozległe hale, to znaczy hale o wymiarach przekraczających 40 X 40 m, mające żelbetowe lub stalowe wewnętrzne słupy wsporcze,

m) budynki wykonane z materiałów łatwo zapalnych, niezależnie od wysokości,
n) obiekty do produkcji, przetwarzania i składowania materiałów łatwo zapalnych,

o) obiekty nie wymienione wyżej, których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wartość 10-4.

1.3.2. Ochrona obostrzona

Ten rodzaj ochrony stosuje się dla obiektów budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. b).

1.3.3. Ochrona w wykonaniu specjalnym

Ten rodzaj ochrony stosuje się dla obiektów budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. c).

1.4. Obiekty budowlane nie wymagające ochrony

Nie wymagają ochrony następujące obiekty:

p) usytuowane w strefie ochronnej sąsiadujących obiektów,

budynki o wysokości nie przekraczającej 25 m, usytuowane w zwartej zabudowie, a nie wyszczególnione w punkcie 1.3.1. 

Budynek znajdujący się w zwartej zabudowie to budynek, do którego przylegają bezpośrednio co najmniej z dwóch stron budynki sąsiednie i którego poziom dachu nie przekracza więcej niż o 6 m poziomów dachów budynków sąsiednich. Do budynków 
w zwartej zabudowie zalicza się również budynki nie przekraczające powierzchni 500 m2 (1000 m2 dla budynków mieszkalnych), jeżeli budynki sąsiadujące o analogicznym zróżnicowaniu jak uprzednio są usytuowane w odległości nie większej niż wysokość rozpatrywanego budynku (podwójna wysokość rozpatrywanego budynku dla budynków mieszkalnych),

q) obiekty, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego jest mniejszy niż 10-5.

1.5. Określenie wskaźnika zagrożenia piorunowego

Wskaźnik zagrożenia piorunowego obiektu budowlanego W ujmuje prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt i wywołania w nim szkody. Wskaźnik ten należy obliczyć 
według wzoru:


[image: image1.wmf]p

A

N

m

n

W

×

×

×

×

=


w którym:

	n i m
	· współczynniki uwzględniające liczbę ludzi w obiekcie oraz położenie obiektu,

	N
	· roczna gęstość powierzchniowa wyładowań piorunowych [m-2],

	A
	· powierzchnia równoważna zbierania wyładowań przez obiekt [m2],

	p
	· prawdopodobieństwo wywołania szkody przez wyładowanie piorunowe.


Należy przyjmować następujące wartości współczynników n i m:

	n = 1
	· dla obiektów, w których przewiduje się przebywanie nie więcej niż 1 człowieka na 10 m2 powierzchni,

	n = 2
	· przy większej liczbie ludzi w obiekcie,

	m = 0,5
	· dla budynków w zwartej zabudowie,

	m = 1
	· dla pozostałych obiektów


Dla gęstości powierzchniowej wyładowań N należy przyjmować wartości:

	
[image: image2.wmf]2

6

m

10

1,8

N

-

-

×

=


	· dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o30’,

	
[image: image3.wmf]2

6

m

10

2,5

N

-

-

×

=


	· dla pozostałych terenów kraju.


Powierzchnię równoważną A określa się według wzoru:


[image: image4.wmf]2

h

50

h

l

4

S

A

×

+

×

×

+

=


w którym:

	S
	· powierzchnia zajmowania przez obiekt [m2],

	l
	· długość poziomego obrysu obiektu [m],

	h
	· wysokość obiektu [m].


Dla obiektów o wysokości h mniejszej niż 10 m należy przyjmować h = 10 m.

Prawdopodobieństwo wywołania szkody p określa się według wzoru:


[image: image5.wmf])

K

Z

(

R

p

+

=


w którym:

	R, Z i K
	· współczynniki uwzględniające rodzaj (R), zawartość (Z), i konstrukcję (K) obiektu, o wartościach przedstawionych poniżej


	Współczynnik
	Określenie
	Wartości

	R
	Budynki mieszkalne, administracyjne itp.
	0,10

	
	Budynki gospodarstw wiejskich i obiektów przemysłowych
	0,13

	
	Kotłownie, stacje pomp itp.
	0,14

	Z
	Wyposażenie typowe dla budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp.
	0,010

	
	Wyposażenie obiektów przemysłowych do produkcji i składowania materiałów niepalnych lub trudno zapalnych
	0,015

	
	Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach rolnych
	0,020

	K
	Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane 
z materiałów niepalnych
	0,005

	
	Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane 
z materiałów trudno zapalnych
	0,010


W zależności od wartości wskaźnika W ustala się trzy stopnie zagrożenia piorunowego:

	I.
	
[image: image6.wmf]5

10

5

W

-

×

£


	· zagrożenie małe, ochrona zbędna,

	II.
	
[image: image7.wmf]5

10

5

-

×

( 
[image: image8.wmf]4

10

W

-

£


	· zagrożenie średnie, ochrona zalecana,

	III.
	
[image: image9.wmf]W

(
[image: image10.wmf]4

10

-


	· zagrożenie duże, ochrona wymagana.


2. Klasyfikacja obiektów oraz wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych według PN-IEC 61024-1-1

2.1. Klasyfikacja obiektów

Klasyfikacja obiektów może być dokonana w zależności od skutków oddziaływania udarów piorunowych, które mogą być groźne dla samych obiektów i dla ich zawartości lub otoczenia. Przykłady klasyfikacji obiektów przedstawione są w tablicy 1.

Tablica 1.
Przykłady klasyfikacji obiektów

	Klasa obiektów
	Typ obiektu
	Skutki wyładowań piorunowych

	Obiekty zwykłe
(patrz uwagi)
	Obiekt mieszkalny
	Przebicie w instalacji elektrycznej, pożar i szkody materialne.

Szkody ograniczone zwykle do obiektów budowlanych trafionych przez piorun lub do drogi przepływu prądu piorunowego

	
	Obiekt gospodarstwa rolnego
	Główne ryzyko pożaru i niebezpieczne napięcie krokowe.

Drugorzędne ryzyko utraty zasilania i zagrożenie życia inwentarza wskutek uszkodzenia sterowania wentylacji 
i układu żywienia, itp.

	
	Teatr; szkoła; magazyn oddziałowy; obiekt sportowy
	Uszkodzenie instalacji elektrycznych (np. elektrycznego oświetlenia) możliwe spowodowanie paniki.

Awaria automatycznej sygnalizacji pożarowej, powodująca opóźnienie działania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego

	
	Obiekt bankowy; towarzystwa ubezpieczeniowego lub handlowego itp.
	Jak wyżej i dodatkowo problemy wynikające 
z utraty połączenia, awarii komputerów i utraty danych

	
	Szpital; przychodnia zdrowia; więzienie
	Jak wyżej i dodatkowo problemy ludzi poddanych intensywnej terapii i problem ratowania ludzi unieruchomionych

	
	Przemysł
	Dodatkowe skutki uzależnione od zawartości fabryki, obejmujące szkody małe i szkody nietolerowane, aż do utraty produkcji

	
	Muzea i miejsca 
archeologiczne
	Uszkodzenie instalacji elektrycznych (np. elektrycznego oświetlenia) możliwe spowodowanie paniki.
Awaria automatycznej sygnalizacji pożarowej, powodująca opóźnienie działania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Szkody o znaczeniu kulturalnym i historycznym.

	Obiekty 
o zwiększonym zagrożeniu
	Telekomunikacja;
instalacja elektryczna; obiekt przemysłowy z niebezpieczeństwem pożarowym
	Nietolerowana utrata świadczeń publicznych

	
	
	Bezpośrednie zagrożenie otoczenia, powodowane przez pożar itp.

	Obiekty groźne dla swojego 
otoczenia
	Rafinerie; stacje obsługi; wytwórnie ogni sztucznych; zakłady zbrojeniowe
	Zagrożenie urządzeń i ich otoczenia w wyniku pożaru 
i eksplozji

	Obiekty groźne dla 
środowiska
	Zakład chemiczny;
urządzenia nuklearne; laboratoria i zakłady biochemiczne
	Pożar i wadliwe działanie urządzeń z groźnymi konsekwencjami dla środowiska lokalnego i globalnego


Uwagi

1. Wrażliwe wyposażenie elektroniczne może być instalowane we wszystkich rodzajach obiektów, włącznie z obiektami zwykłymi, które mogą być łatwo uszkodzone przez piorunowe przepięcia

2. Utrata świadczenia usług jest iloczynem czasu, przez jaki pojedynczy użytkownik nie może z nich korzystać, i liczby objętych nią użytkowników w ciągu roku.

Obiekty różne, dla których należałoby rozważać potrzebę stosowania urządzeń piorunochronnych w wykonaniu specjalnym. Do takich obiektów należą:

· obiekty o wysokości większej niż 60 m,

· namioty, pola kempingowe i place sportowe,

· instalacje tymczasowe,
· obiekty w budowie.

2.2. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

Wybór odpowiedniego poziomu ochrony dla przewidywanego urządzenia piorunochronnego może być oparty na spodziewanej częstości Nd bezpośrednich wyładowań w chroniony obiekt i akceptowanej rocznej częstości Nc wyładowań piorunowych.
2.2.1. Akceptowana częstość Nc  wyładowań piorunowych

Wartość Nc może być ustalona przez właściciela obiektu lub przez projektanta urządzenia piorunochronnego.

Wartości Nc mogą być oszacowane w drodze analizy ryzyka i szkód, przy uwzględnieniu takich czynników jak:

· typ konstrukcji,

· obecność substancji palnych i wybuchowych,

· środki przeznaczone do redukcji wynikowych skutków piorunowych,

· liczba poszkodowanych ludzi,

· typ i znaczenie wchodzących w grę usług publicznych,

· wartość mienia narażonego na szkodę,

inne czynniki wymienione w tablicy 1.

W przypadku obiektów zwykłych zaleca się przyjmować wartość Nc = 10-3 natomiast w przypadku obiektów zagrożonych wybuchem wartość Nc = 10-5 .

2.2.2. Spodziewana częstość Nd bezpośrednich wyładowań piorunowych trafiających 
w obiekt

Średnia roczna częstość Nd bezpośrednich wyładowań piorunowych trafiających w obiekt może być wyznaczona z zależności: 


[image: image11.wmf]6

e

g

d

10

A

N

N

-

×

×

=

na rok
w której:

	Ng
	· średnia roczna gęstość wyładowań doziemnych na km2 i na rok, w rejonie usytuowania obiektu. Należy przyjmować wartości  według danych zawartych w normie PN-86/E-05003/01, to jest Ng = 1,8 wyładowań na km2 i na rok dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o 30’ oraz Ng = 2,5 wyładowań na km2 i na rok dla pozostałych terenów kraju,

	Ae
	· równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt w m2. Równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt jest określana jako obszar powierzchni ziemi, na który przypada tyle samo bezpośrednich wyładowań 
co w obiekt. W każdym przypadku za minimalne pole równoważnej powierzchni zbierania wyładowań piorunowych uznaje się poziomy rzut samego obiektu. W przypadku obiektów odizolowanych lub obiektów o złożonej topografii należy równoważną powierzchnię zbierania wyładowań  piorunowych określać według PN-IEC 61024-1-1.


Współczynnik Ae jest opisany zależnością:

a) dla obiektów o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu:

	
[image: image12.wmf](

)

2

2

e

h

m

h

m

b

a

2

b

a

A

*

*

p

+

*

*

+

*

+

*

=




gdzie:
a, b, h – wymiary obiektu (szerokość, długość, wysokość), w [m]

m – współczynnik opisujący stosunek szerokości pasa powierzchni, który wykracza poza
         zarys poziomy obiektu do jego wysokości, w [-];

b) dla obiektów o kształcie zbliżonym do walca:

	
[image: image13.wmf]2

2

e

h

m

A

*

*

p

=




Uwaga!

Jeżeli w pobliżu obiektu, dla którego wykonywana jest analiza znajduje się inny obiekt należy sprawdzić czy obliczona powierzchnia równoważna Ae nie ulegnie zmniejszeniu o część odpowiadającą odległości pomiędzy tymi obiektami. Jeżeli odległość pomiędzy obiektami będzie mniejsza niż:

	
[image: image14.wmf](

)

s

h

h

3

L

+

*

<




gdzie:
L – odległość pomiędzy obiektem analizowanym a obiektem sąsiednim, w [m]

h – wysokość obiektu analizowanego, w [m]

hs – wysokość obiektu sąsiedniego, w [m].

W takim przypadku równoważna powierzchnia zbierania wyładowań piorunowych 
[image: image15.wmf]'

e

A

 będzie równa:

	
[image: image16.wmf](

)

2

h

h

3

d

A

X

A

A

s

e

s

e

'

e

-

*

+

-

=

-

=




gdzie:
d – pozioma odległość między obiektem rozpatrywanym a sąsiednim, w [m].
2.2.3.     Procedura wyboru urządzenia piorunochronnego

Wartość akceptowaną częstości Nc wyładowań należy porównać z aktualną wartością częstości Nd wyładowań piorunowych trafiających w obiekt.

Porównanie to pozwala na podjęcie decyzji czy urządzenie piorunochronne jest konieczne 
i jakiego ma być typu.

Jeżeli Nd ( Nc to urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne.

Jeżeli Nd ( Nc to urządzenie piorunochronne o skuteczności 
[image: image17.wmf]d

c

N

N

1

E

-

³

 powinno być zainstalowane i powinien być wybrany, zgodnie z tablicą 2, właściwy poziom ochrony.

Tablica 2.
Skuteczność urządzenia piorunochronnego i odpowiadające im poziomy ochrony


	Poziom ochrony
	Wyznaczona skuteczność urządzenia piorunochronnego E

	I
	0,95 < E ( 0,98

	II
	0,90 < E ( 0,95

	III
	0,80 < E ( 0,90

	IV
	0 < E ( 0,80


Poziom ochrony wyraża prawdopodobieństwo, z jakim urządzenie piorunochronne chroni przestrzeń przed skutkami piorunowymi.

Skuteczność E urządzenia piorunochronnego, jest to stosunek średniej rocznej liczby bezpośrednich wyładowań piorunowych, które nie mogą spowodować szkody w obiekcie, do liczby bezpośrednich wyładowań piorunowych, trafiających w obiekt.

Jeżeli instalowane urządzenie piorunochronne ma skuteczność E’ mniejszą niż E, to należy zastosować dodatkowe środki ochrony, na przykład:

· ograniczające napięcia dotykowe i krokowe,

· ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru,

· łagodzące wpływ piorunowych napięć indukowanych na czułe wyposażenie.

3. Wymagania ogólne dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

3.1. Wymagania ogólne dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów

3.1.1. Części składowe urządzenia piorunochronnego

Urządzenie piorunochronne składa się z następujących części:

r) zwodów,

s) przewodów odprowadzających,

t) przewodów uziemiających,

u) uziomów,

v) zacisków kontrolnych uziomów indywidualnych oraz uziomów wspomagających.

Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów obiektu lub sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie do celów ochrony odgromowej.

Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej przedstawione są 
w tablicy 3.

Tablica 3.
Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej

a) według PN-86/E-05003/01 

	Przeznaczenie
	Rodzaj wyrobu
	Materiały

	
	
	stal bez pokrycia
	stal ocynkowana
	cynk
	aluminium
	miedź

	
	
	wymiary znamionowe, mm

	Zwody i przewody odprowadzające
	konstrukcje metalowe wykorzystywane jako części urządzenia piorunochronnego jak: zbrojenie, rury stalowe, drabiny, balustrady, maszty flagowe itp.
	bez ograniczenia

	
	drut
	(
	6
	(
	10
	6

	
	taśma
	(
	20 x 3
	(
	20 x 4
	20 x 3

	
	linka
	(
	7 x 2,5
	(
	(
	7 x 3

	
	blacha
	(
	0,5
	0,5
	1
	0,5

	Przewody uziemiające
	drut
	(
	6
	(
	(
	6

	
	taśma
	(
	20 x 3
	(
	(
	20 x 3

	Uziomy
	druty
	8
	6
	(
	(
	6

	
	taśmy 
	20 x 4
	20 x 3
	(
	(
	20 x 3

	
	rury
	20/2,9
	15/2,75
	(
	(
	(

	
	kształtowniki 
o grubości ścianki
	5
	4
	(
	(
	(

	Połączenia ochrony 
wewnętrznej
	druty
	(
	3
	(
	5
	4

	
	taśmy
	(
	25 x 1,0
16 x 1,5
	(
	(
	(


b) według PN-IEC 61024-1:2001
	Poziom ochrony
	Materiał
	Zwód
	Przewód odprowadzający
	Uziom

	I do IV
	
	wymiary znamionowe  w mm2

	
	Cu
	35
	16
	50

	
	Al
	70
	25
	-

	
	Fe
	50
	50
	80


Odnośnie stosowania wyżej wymienionych elementów w ochronie odgromowej, Polski Komitet Normalizacyjny określił w piśmie NKP 55/S/78/2002 z dnia 12.11.2002r. następujące zasady:
„ Wprowadzona do stosowania norma PN-IEC 61024-1:2001 nie zastępuje normy PN-86/E-05003/01. Obie te normy są obowiązujące. Przy występowaniu różnic w postanowieniach należy – formalnie – kierować się zasadą stosowania postanowień normy wydanej z datą późniejszą. Gdy chodzi o wymiary drutu, to – w myśl tej zasady – jest zalecane stosowanie drutu Φ 8 mm, a nie Φ 6 mm. Nie wyklucza to jednak możliwości stosowania dotychczasowej normy i drutu Φ 6 mm. Daje to oczywiście mniejszy margines bezpieczeństwa, ale w wielu przypadkach jest uzasadnione wynikami dotychczasowych doświadczeń. Decyzja powinna należeć do projektanta.”
Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności zachowania środków ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego.
	Poziom ochrony
	Materiał
	Grubość w mm

	I do IV
	Fe
	4

	
	Cu
	5

	
	Al
	7


Uwaga:

Warstwa metalowa może mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm, jeżeli jest dopuszczalna perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczeństwa  zapalenia pod spodem łatwo palnych substancji.

Metalowe rury i zbiorniki mogą być wykonane z materiału o grubości nie mniejszej 
niż 2,5 mm, jeżeli w przypadku ich perforacji nie będą wytworzone niebezpieczne lub w inny sposób nietolerowane sytuacje. 

Oprócz wyrobów przedstawionych w tablicy 3 można stosować stalowe, pomiedziowane pręty ( 14,3 mm o długości od 1,2 m do 3 m. Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących w obiekcie części naturalnych, jeżeli części naturalne spełniają wymagania dotyczące wymiarów (przede wszystkim chodzi o grubość blach jako zwodów), zgodnie z następującymi zasadami:

Jako zwody należy wykorzystywać:

zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeżeli wewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne,

· wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary, jeżeli zewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne,

· zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu,

· elementy metalowe wystające ponad dach,

· zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych jako zwody od uderzeń bocznych,

Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektów nie powinny być pokryte materiałem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu o grubości 0,5 mm lub warstwą PVC o grubości 1 mm nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych.

Jako przewody odprowadzające należy wykorzystywać

· stalowe słupy nośne,

· zbrojenia żelbetowych słupów nośnych,

· warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszczone na zewnętrznych ścianach obiektów.

Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać:

metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych, nieizolowane od ziemi,

· nieizolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów; pokrycia betonu warstwą przeciwwilgociową za pomocą malowania nie należy uważać za warstwę izolacyjną,

· metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub taśmą „Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych (za warstwę izolacyjną uważa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem),

· uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu.

Przykłady wykorzystania elementów przewodzących obiektu jako naturalnych części urządzenia piorunochronnego przedstawione są w tablicy 4.

Tablica 4.
Przykłady wykorzystania elementów przewodzących obiektu jako naturalnych części urządzenia piorunochronnego

	Pokrycia dachowe
	Rodzaj zwodu
	Słupy nośne

	
	
	żelbetowe
	stalowe

	Pokrycie izolacyjne na podłożu 
nie przewodzącym
	poziomy niski na pokryciu niepalnym lub podwyższony na pokryciu palnym
	[image: image18.wmf]
	[image: image19.wmf]

	Izolacja cieplna niepalna na blasze wewnętrznej
	wykorzystana blacha wewnętrzna
	[image: image20.wmf]
	[image: image21.wmf]

	Izolacja niepalna 
na płycie żelbetowej (przy dachach wylewanych)
	wykorzystane zbrojenie płyty żelbetowej
	[image: image22.wmf]
	[image: image23.wmf]

	Blacha zewnętrzna na dachu nie przewodzącym z izolacją niepalną lub trudno zapalną 1
	wykorzystana blacha zewnętrzna
	[image: image24.wmf]
	[image: image25.wmf]

	Izolacja niepalna lub trudno zapalna między blachą zewnętrzną a wewnętrzną
	wykorzystana blacha zewnętrzna (połączona z wewnętrzną)
	[image: image26.wmf]
	[image: image27.wmf]

	1 w przypadku izolacji palnej należy stosować zwody podwyższone


Zwody

Zwody mogą być utworzone przez dowolną kombinację następujących elementów:

· prętów,

· rozpiętych przewodów,

· przewodów ułożonych w postaci sieci.

Przy projektowaniu zwodów może być stosowana niezależnie, lub w dowolnej kombinacji metoda:

· kąta ochronnego,

· toczącej się kuli,

· wymiarowania sieci.

Rozmieszczenie zwodów, zgodnie z poziomem ochrony przedstawione jest w tablicy 5 
i na rysunku 1.
Tablica 5.
Rozmieszczenie zwodów zgodnie z poziomem ochrony
	Poziom ochrony
	h [m]
R [m]
	20
	30
	45
	60
	Wymiar oka sieci [m]

	
	
	(o
	(o
	(o
	(o
	

	I
	20
	25
	*
	*
	*
	5 x 5

	II
	30
	35
	25
	*
	*
	10 x 10

	III
	45
	45
	35
	25
	*
	15 x 15

	IV
	60
	55
	45
	35
	25
	20 x 20

	* W tych przypadkach tylko tocząca się kula i sieć


Objaśnienia: R – promień toczącej się kuli; ( - kąt ochronny; h – wysokość zwodu nad płaszczyzną odniesienia.
[image: image28.wmf]
Rys. 1.
Graficzne wyznaczanie chronionych przestrzeni

Jako zwody naturalne należy wykorzystywać elementy przewodzące obiektu, według punktu 3.1.1.

W przypadku braku zwodów naturalnych, należy stosować urządzenie piorunochronne 
o zwodzie lub zwodach sztucznych

w) pionowych nieizolowanych od obiektu, umieszczonych na obiekcie, przedstawionych 
na rysunku 2.

[image: image29.wmf]
Rys. 2.
Przykład zwodu pionowego nieizolowanego od obiektu

x) pionowych izolowanych od obiektu, umieszczonych poza obiektem, przedstawionych 
na rysunku 3.

[image: image30.wmf]
Rys. 3.
Przykład zwodu pionowego izolowanego, umieszczonego poza obiektem

poziomych niskich nieizolowanych, umieszczonych na obiekcie, przedstawionych 
na rysunku 4.

y) poziomych podwyższonych nieizolowanych, odsuniętych od chronionej powierzchni obiektu, przedstawionych na rysunku 4.

[image: image31.wmf]
Rys. 4.
Przykład zwodu poziomego niskiego lub podwyższonego, nieizolowanego od obiektu

poziomych wysokich nieizolowanych z podporami umieszczonymi na obiekcie, przedstawionych na rysunku 5.

[image: image32.wmf]
Rys. 5.
Przykład zwodu poziomego wysokiego, nieizolowanego od obiektu

poziomych wysokich izolowanych z podporami umieszczonymi poza obiektem, przedstawionych na rysunku 6.

[image: image33.wmf]
Rys. 6.
Przykład zwodu poziomego wysokiego, izolowanego od obiektu

3.1.2. Strefa ochronna zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich wyznaczana metodą kąta ochronnego
Strefę ochronną zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich należy wyznaczać graficznie przez określenie rzutu bryły geometrycznej, której przestrzeń jest chroniona zwodami. Sposób wyznaczania stref ochronnych przedstawiony został na rysunkach 1 
oraz 7 ( 11.

Strefę ochronną zespołu zwodów pionowych o liczbie większej niż 3 należy wyznaczać 
oddzielnie dla każdego zespołu trzech zwodów sąsiadujących.

Wartości kąta ochronnego ( są podane w tablicy 5.

Przy zwodach o różnych wysokościach należy wybrać korzystniejszy z dwóch wariantów określenia strefy ochronnej:

· jak dla zwodów o równych wysokościach (równych wysokości zwodu niższego),

· dla zwodu wyższego również w przestrzeni między zwodami należy przyjąć kąt ochronny jak dla zwodu pojedynczego.

Zaleca się, aby wysokość zwodów pionowych sztucznych nie przekraczała 30 m od powierzchni ziemi.

W wyjątkowych przypadkach konstrukcji zwodów wyższych lub w przypadku wykorzystania zwodów naturalnych o wysokości większej niż 30 m, do wyznaczania stref ochronnych, 
zamiast wysokości rzeczywistej h należy przyjąć wysokość zredukowaną hr, określoną 
w metrach, według wzoru:


[image: image34.wmf]h

30

h

r

×

=


Zwody pionowe i poziome wysokie powinny być tak rozmieszczone, aby chronione obiekty znajdowały się wewnątrz ich stref ochronnych.

[image: image35.wmf]
Rys. 7.
Strefa ochronna zwodu pionowego

a – rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h,

b - rzut poziomy powierzchni chronionej na powierzchni ziemi.

[image: image36.wmf]
Rys. 8.
Strefa ochronna dwóch sąsiadujących zwodów pionowych

1 – rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h1,

2 - rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h2,

3 - rzut poziomy powierzchni chronionej  na powierzchni ziemi.


[image: image37.wmf]a

tg

H

a

o

×

=



[image: image38.wmf]a

tg

)

h

H

(

a

2

2

×

-

=



[image: image39.wmf]a

tg

)

h

H

(

a

1

1

×

-

=



[image: image40.wmf]b

tg

)

h

H

(

b

2

2

×

-

=


[image: image41.wmf]
Rys. 9.
Strefa ochronna trzech sąsiadujących zwodów pionowych

1 – rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h1,

2 - rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h2,

3 – powierzchnia nie chroniona na wysokości h2.


[image: image42.wmf]a

tg

)

h

H

(

a

1

1

×

-

=



[image: image43.wmf]a

tg

)

h

H

(

a

2

2

×

-

=



[image: image44.wmf]b

tg

)

h

H

(

b

2

2

×

-

=


[image: image45.wmf]
Rys. 10.
Strefa ochronna pojedynczego zwodu poziomego wysokiego.

Rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h,


[image: image46.wmf]a

tg

)

h

H

(

a

×

-

=



[image: image47.wmf]a

tg

)

h

'

H

(

b

×

-

=


[image: image48.wmf]
Rys. 11.
Strefa ochronna dwóch sąsiadujących zwodów poziomych wysokich.

Rzut poziomy powierzchni chronionej na wysokości h dla zwodu A – A’

(strefę dla zwodu B – B’ narysować identycznie jak dla zwodu A – A’; w przestrzeni między zwodami strefy powinny całkowicie zachodzić na siebie, nie zostawiając wolnej – nie chronionej przestrzeni)


[image: image49.wmf]a

tg

)

h

H

(

a

1

×

-

=



[image: image50.wmf]b

tg

)

h

H

(

a

2

×

-

=



[image: image51.wmf]a

tg

)

h

'

H

(

b

1

×

-

=



[image: image52.wmf]b

tg

)

h

'

H

(

b

2

×

-

=


3.1.3. Zwody poziome niskie i podwyższone

Rozmieszczenie zwodów metodą wymiarowania sieci lub toczącej się kuli przedstawione jest w tablicy 5.

Układanie zwodów poziomych niskich i podwyższonych na dachu należy wykonywać 
z zachowaniem następujących warunków:

z) przy nachyleniu dachów ponad 30o- jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić wzdłuż kalenicy dachu,

aa) zwody podwyższone należy stosować tylko na obrzeżach dachu przy dachach płaskich oraz na obrzeżach i nad kalenicą przy dachach dwuspadowych,

ab) zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie) 
i 40 cm (zwody podwyższone) w przypadku dachu wykonanego z materiałów łatwo zapalnych,

ac) jeżeli obiekt budowlany ma części różniące się wysokością, zwody niższej części obiektu należy przyłączać do przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując właściwą liczbę zwodów w części niższej,

ad) wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe itp.) należy wyposażać w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,

ae) wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, wyciągi, bariery, anteny itp.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym,

af) należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów,

ag) w budynkach, których wysokość przekracza 50 m, niezależnie od zwodów na dachu, należy zastosować zwody na ścianach bocznych, rozmieszczając je na wszystkich powierzchniach ścian znajdujących się na wysokości powyżej 30 m, w odstępach przewidzianych dla zwodów na dachu z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących budynku. Elementy metalowe zamontowane na ścianach (parapety, balustrady 
balkonów, rury deszczowe spustowe oraz pręty zbrojeń balkonów i balustrad żelbetowych) należy przyłączać do zwodów.

Strefę ochronną zwodów poziomych niskich oraz zespołu zwodów poziomych niskich i zwodu pionowego należy wyznaczać według zasad przedstawionych na rysunku 12 i 13.

[image: image53.wmf]
Rys. 12.
Strefa ochronna zwodów poziomych niskich

[image: image54.wmf]
Rys. 13.
Strefa ochronna zespołu zwodów poziomych niskich i zwodu pionowego na budynku z elementów o różnych wysokościach

Oznaczenia: S0 – strefa ochronna; ZPo – zwód poziomy; ZPi – zwód pionowy

3.1.4. Przewody odprowadzające

Jako przewody odprowadzające naturalne należy wykorzystywać elementy przewodzące obiektu przedstawione w punkcie 3.1.1.

W przypadku braku przewodów odprowadzających naturalnych należy stosować przewody odprowadzające sztuczne.

Przewody odprowadzające powinny być tak rozmieszczone wokół obrysu chronionej powierzchni, aby średnia odległość między nimi nie była większa niż odległości przedstawione w tablicy 6.

Tablica 6.
Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi zgodnie z poziomem ochrony

	Poziom ochrony
	Średnia odległość (m)

	I
	10

	II
	15

	III
	20

	IV
	25


W każdym przypadku niezbędne są przynajmniej dwa przewody odprowadzające.

Preferuje się jednakową odległość między przewodami odprowadzającymi wokół obwodu obiektu. Zaleca się usytuowanie przewodów odprowadzających w pobliżu każdego narożnika obiektu. Przewody odprowadzające powinny być połączone za pomocą poziomych przewodów opasujących przy powierzchni ziemi i wyżej w odstępach pionowych co 20 m.

3.1.5. Układy uziemień

Dla odprowadzenia do ziemi prądu piorunowego bez powodowania groźnych przepięć, bardziej istotne są wymiary i ukształtowanie układu uziomowego niż znamionowa wartość jego rezystancji. Jednakże jest zalecana mała wartość rezystancji uziemienia.
Uziemienie urządzenia piorunochronnego należy łączyć z uziemieniem urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, jeżeli nie zabraniają tego szczegółowe przepisy dotyczące tych urządzeń.

· Stosowane mogą być następujące typy uziomów:

· pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe,
· uziomy pionowe (lub pochyłe),

· uziomy promieniowe,

· uziomy fundamentowe.

Minimalne długości l1 uziomów, korespondujące z poziomami ochrony przy różnych rezystywnościach gruntu (, są przedstawione na rysunku 14.
[image: image55.png]Lidm)
10 4

%0

=

70

0

50

0

E

E

0

0 s00 1000 1500 000 500 sop PCEET)




Rys. 14.
Minimalna długość l1 uziomu zgodnie z poziomami ochrony. Poziomy ochrony 
II do IV są niezależne od rezystywności gruntu

Uziom w postaci kilku właściwie rozmieszczonych przewodów jest preferowany przed pojedynczym długim przewodem w ziemi.
Uziomy głębokie są skuteczne tam, gdzie rezystywność gruntu maleje z głębokością i gdzie podłoża o małej rezystywności występują na głębokościach większych niż grubość podłoża, do którego są zwykle wprowadzane uziomy prętowe.

W uziemieniach są stosowane dwa podstawowe typy układów uziomowych.

3.1.5.1 Układ uziemień typu A
Układ ten jest złożony z promieniowych albo pionowych (lub pochyłych) uziomów. Każdy przewód odprowadzający powinien być przyłączony co najmniej do jednego oddzielnego uziomu, złożonego z przewodu albo promieniowego, albo pionowego (lub pochyłego). Uziom powinien się składać z co najmniej dwu przewodów. Minimalna długość każdego przewodu wynosi:
l1 – w przypadku poziomych uziomów promieniowych lub
0,5 l1 – w przypadku uziomów pionowych (lub pochyłych).
W gruntach o małej rezystywności można nie brać pod uwagę minimalnych długości z rysunku 14 pod warunkiem, że zostanie osiągnięta rezystancja uziemienia o wartości mniejszej 
niż 10 (.
Układ uziemień typu A jest odpowiedni, gdy rezystywność gruntu jest mała i obiekty są małe.

3.1.5.2 Układ uziemień typu B

W przypadku uziomu otokowego (lub fundamentowego) średni promień r obszaru objętego przez uziom nie powinien być mniejszy niż długość l1 zgodnie z warunkiem:


[image: image56.wmf]1

l

r

³


Gdy wymagana długość l1 jest większa niż dana wartość r, to powinien być wykonany dodatkowy uziom promieniowy lub pionowy (pochyły), którego długość lr (pozioma) i lv (pionowa) są wyrażone zależnościami:


[image: image57.wmf]r

l

l

1

r

-

=



[image: image58.wmf]2

r

l

l

1

v

-

=


Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń technologicznych, znajdujące się w odległości nie większej niż 2 m od uziomów urządzenia piorunochronnego, a niewykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca się łączyć z tymi uziomami bezpośrednio lub za pomocą ograniczników przepięć.

Odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niż 1 m. Jeżeli rezystancja uziomu piorunochronnego jest mniejsza niż 10 ( dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do:

0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i kabli telekomunikacyjnych,

· 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia 
ułożyć przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5 mm (np. płyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1 m.

Długość obliczeniowa uziomu nie może przekraczać 35 m dla rezystywności gruntu 
( ( 500 (.m i 60 m dla rezystywności większej niż 500 (.m.

Do oszacowania rezystancji uziemień różnych typów uziomów stosuje się wzory przedstawione w tablicy 7.

Tablica 7.
Obliczanie rezystancji uziemień

	Rodzaj uziomu
	Wzór
	Uwagi

	Pionowy pojedynczy
	
[image: image59.wmf]r

l

ln

l

2

R

×

×

»

p

r


	

	Pionowy złożony
	
[image: image60.wmf]...

R

1

R

1

k

R

2

1

+

+

»


	k = 1,4  dla  0,5 (
[image: image61.wmf]l

a

( 1
k = 1,2  dla  1 (
[image: image62.wmf]l

a

( 5
k = 1  dla  
[image: image63.wmf]l

a

( 5

	Poziomy pojedynczy
	
[image: image64.wmf]r

l

ln

l

R

×

»

p

r


	głębokość pogrążenia
h ( 0,5 m

	Poziomy promieniowy
	
[image: image65.wmf]...

R

1

R

1

4

,

1

R

2

1

+

+

»


	

	Otokowy
	
[image: image66.wmf]A

6

,

0

R

r

»


	

	Kratowy
	
[image: image67.wmf]A

45

,

0

R

r

»


	niezależnie 
od gęstości kraty

	Stopa fundamentowa
	
[image: image68.wmf]3

V

2

,

0

R

r

»


	

	Zespół stóp fundamentowych
	
[image: image69.wmf]...

R

1

R

1

2

R

2

1

+

+

»


	

	Ława fundamentowa
	
[image: image70.wmf]L

85

,

1

A

82

,

0

R

r

r

+

»


	

	Objaśnienia do wzorów:

	R
	· rezystancja uziomu [(],
	r
	· połowa największego wymiaru poprzecznego uziomu [m],

	(
	· rezystywność gruntu [(.m],
	S
	· powierzchnia objęta przez uziom otokowy lub kratowy [m2],

	a
	· odległość między uziomami pionowymi [m],
	V
	· objętość stopy fundamentowej [m3]

	R1,  R2
	· rezystancje poszczególnych uziomów, uziomu złożonego [(],
	A
	· powierzchnia objęta obrysem ław fundamentowych, uziomem otokowym lub kratowym [m2],

	l
	· długość uziomu [m],
	L
	· całkowita długość ław fundamentowych [m].


Tablica 8.
Średnie i największe wartości rezystywności różnych rodzajów gruntów

	Nazwa gruntu
	Rezystywność [(.m]

	
	wartości 
średnie
	wartości 
największe

	Iły, glina ciężka, glina pylasta ciężka, glina, grunty torfiaste i organiczne, gleby bagienne, grunty próchnicze (czarnoziemy, mady)
	40
	200

	Glina piaszczysta, glina pylasta, pyły, gleby bielicowe 
i brunatne wytworzone z glin zwałowych oraz piasków 
naglinkowych i naiłowych
	100
	250

	Piasek gliniasty i pylasty, pospółki, gleby bielicowe wytworzone z piasków słabo gliniastych i gliniastych
	200
	600

	Piaski, żwiry, gleby bielicowe wytworzone ze żwirów i piasków luźnych
	400
	3000

	Piaski i żwiry suche (zwierciadło wody gruntowej na głębokości większej niż 3 m)
	1000
	5000

	Grunt kamienisty
	2000
	8000


3.2. Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej obiektów

Ochrona wewnętrzna jest to zespół środków, służący do zabezpieczania wnętrza obiektu budowlanego przed skutkami prądu piorunowego.

Wyróżnia się następujące rozwiązania ochrony wewnętrznej:

· ekwipotencjalizację,

· odstępy izolacyjne,

· dodatkowe zabezpieczenia urządzeń.

Ekwipotencjalizację uzyskuje się za pomocą przewodów wyrównawczych lub ograniczników przepięć, łączących urządzenie piorunochronne, konstrukcję metalową obiektu, metalowe instalacje, zewnętrzne części przewodzące, uziemienie oraz elektryczne i telekomunikacyjne instalacje w obrębie chronionych obiektów.

Połączenia wyrównawcze należy wykonywać na poziomie ziemi lub w części podziemnej obiektu budowlanego, łącząc z główną szyną uziemiającą obiektu uziom wraz z urządzeniem piorunochronnym, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powłoki i osłony metalowe kabli i przewodów, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektrycznej.

W obiektach rozległych należy zainstalować więcej niż jedną szynę uziemiającą, zapewniając ich wzajemne połączenie.

W obiektach, które są wyższe od 20 m i nie posiadają konstrukcji stalowej czy żelbetonowej należy wykonywać dodatkowe połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o wysokościach między nimi, nie większych niż 20 m.

Występujące w ciągach instalacji metalowych wstawki izolacyjne należy mostkować dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi. Połączenia wyrównawcze urządzeń, które nie mogą mieć galwanicznych połączeń z innymi instalacjami należy wykonywać za pomocą ograniczników przepięć.

Urządzenia piorunochronne i inne metalowe instalacje łączone z urządzeniami elektrycznymi, na których w stanie awaryjnym może wystąpić napięcie (takie jak: stojaki dachowe, trzony izolatorów, obudowy metalowe, powłoki metalowe) należy objąć stosowanym w obiekcie systemem ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu).

W instalacjach wykonywanych kablami w powłokach metalowych lub prowadzonych w osłonach metalowych, należy łączyć bezpośrednio z główną szyną uziemiającą obiektu metalowe powłoki kabli i ich osłony.

Ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane pomiędzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemią w następujący sposób:

· w układach sieci TN i TT:

· jeżeli przewód neutralny N jest uziemiony na początku instalacji, między każdy przewód fazowy i ziemię,

· jeżeli przewód neutralny N nie jest uziemiony na początku instalacji, między każdy przewód fazowy i ziemię oraz między przewód neutralny N i ziemię,

· w układach sieci IT, między każdy przewód fazowy i ziemię oraz, jeżeli przewód neutralny N występuje, między przewód neutralny N i ziemię.

Połączenia wyrównawcze instalacji telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp. powinny być wykonywane w następujący sposób:

· jeżeli instalacje wykonywane są przy użyciu przewodu lub kabla w powłoce metalowej, 
powłokę przewodu lub kabla należy połączyć z główną szyną uziemiającą obiektu,

· jeżeli instalacje wykonywane są przewodami bez powłok metalowych, należy połączyć 
z główną szyną uziemiającą obiektu przewody tej instalacji przez ograniczniki przepięć lub poprowadzić równolegle do instalacji przewód osłonowy o wymiarach podanych 
w tablicy 3 oraz przewód ten połączyć z główną szyną uziemiającą obiektu.

Jeżeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociągowej występują wstawki izolacyjne, 
to powinny być one zbocznikowane za pomocą ograniczników przepięć

Minimalne odstępy izolacyjne między urządzeniem piorunochronnym a innymi urządzeniami 
i instalacjami metalowymi wewnątrz obiektu należy obliczać według poniższego wzoru i rysunku 15. Odstępy izolacyjne należy zachowywać w budynkach nie mających konstrukcji stalowej lub żelbetowej.

[image: image71.wmf]b

h

n

b

h

10

A

x

+

×

+

×

³


gdzie:

	x
	· odstęp izolacyjny (w powietrzu i w nie przewodzących materiałach budowlanych, jak cegła, beton itp.) [m],

	A
	· odległość od miejsca zbliżenia do najbliższego połączenia wyrównawczego lub od ziemi wzdłuż przewodów urządzenia piorunochronnego (według rysunku 15) [m],

	h
	· wysokość chronionego obiektu [m],

	b
	· największa przekątna poziomego rzutu obiektu [m],

	n
	· liczba przewodów odprowadzających (jeżeli liczba przewodów jest większa niż 20, przyjąć n = 20).


[image: image72.wmf]
Rys. 15.
Wyznaczanie odległości A od miejsca zbliżenia do najbliższego połączenia wyrównawczego lub od ziemi

Po ( przewód odprowadzający; Inst ( rozpatrywana instalacja; x1 ( miejsce wykonanego połączenia wyrównawczego; x2, x3 ( miejsca obliczanych odstępów izolacyjnych.

Jeżeli zachowanie minimalnego odstępu izolacyjnego nie jest możliwe, należy zastosować 
w miejscu zbliżenia połączenie wyrównawcze bezpośrednie lub ograniczniki przepięć.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujące, techniki cyfrowej), których działanie może być w sposób niedopuszczalny zakłócane napięciami wywołanymi przepływem prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu, należy chronić za pomocą ograniczników przepięć.

Ograniczniki powinny być instalowane pomiędzy przewodem zasilającym a ekranem albo przewodem ochronnym PE lub najbliższym elementem urządzenia piorunochronnego.

Stosowane ograniczniki przepięć oraz ich charakterystyki należy dobierać w zależności 
od rodzaju chronionego urządzenia, zgodnie z jego instrukcją obsługi, z uwzględnieniem wymagań podanych przez producenta ograniczników.

4. Wykonywanie prac montażowych przy łączeniu naturalnych części urządzenia piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi

Naturalne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą ze zwodami (naturalnymi lub sztucznymi) oraz z uziomami w ziemi bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodzących elementów w konstrukcji.

Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako:

· spawane lub zgrzewane,

· śrubowe,

· zaciskowe,

· stykowe, przy użyciu nakładek przyspawanych do zbrojenia elementów prefabrykowanych, usytuowanych nad sobą,

· powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów żelbetowych,

· nitowane, klejone i zaprasowywane, jeżeli elementy mają cienkie izolacyjne powłoki 
antykorozyjne.

Połączenia te znajdują zastosowanie w ochronie podstawowej bez ograniczeń oraz w ochronie obostrzonej z określonymi ograniczeniami i specjalnymi zaleceniami.

Połączenia przewodów odprowadzających (naturalnych i sztucznych) z uziomami sztucznymi należy wykonywać w sposób rozłączny, za pomocą zacisków probierczych (zaleca się, aby zaciski usytuowane były na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad ziemią).

5. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie

5.1. Zwody poziome niskie i podwyższone nieizolowane

Montaż tych zwodów powinien być wykonywany z zachowaniem poniższych zasad.

Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane 
za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Wymiary poprzeczne materiałów użytych na zwody powinny być nie mniejsze od przedstawionych w tablicy 3.

Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu:

ah) co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,

ai) co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających wymagań przedstawionych w tablicy 3 oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza:

aj) zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu,

ak) na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30o, jeden z przewodów sieci należy prowadzić wzdłuż kalenicy dachu.

Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposażać w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu.

Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku 16.

Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki.

Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem – w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciach blachą przez oblutowanie.

Łączenie zwodów powinno być wykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi 
w punkcie 4.

[image: image73.wmf]
Rys. 16.
Przykład wykonania kompensacji zwodu

5.2. Zwody pionowe nieizolowane

Montaż tych zwodów powinien być wykonywany z zachowaniem poniższych zasad.

Zwody pionowe należy tak lokalizować, aby spełniały one założenia projektowe odnośnie 
do stref ochronnych.

Zwody mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane na konstrukcjach 
z materiałów nieprzewodzących (np. drewno, beton).

Zwody lub ich wsporniki powinny być mocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej 
dachu lub do elementów wystających ponad dach.

W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji należy zastosować wsporniki 
odstępowe w odległościach nie większych niż 1,5 m.

W razie stosowania zwodów pionowych naprężanych, dla zwodów o długości ponad 15 m należy stosować dodatkowe wsporniki w połowie ich długości, aby zapobiec występowaniu drgań pod wpływem wiatru.

Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystające ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i flagowe, kominy itp.) należy połączyć z siecią zwodów poziomych niskich lub najkrótszą drogą z przewodami odprowadzającymi. Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 4.

6. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających

Sztuczne przewody odprowadzające i uziemiające powinny być montowane z zachowaniem poniższych zasad.

Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane:

al) na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane (przewody sztuczne zewnętrzne),

am) wewnątrz obiektu.

Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. Wymiary porzeczne materiałów użytych do wykonywania przewodów odprowadzających nie powinny być mniejsze niż przedstawione w tablicy 3.

Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające w odległości nie mniejszej niż:

an) 2 cm od podłoża niepalnego lub trudno zapalnego,

ao) 40 cm od podłoża z materiałów łatwo zapalnych.

Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.

Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.).

W przypadku, gdy konstrukcja chronionego obiektu zmusza do prowadzenia przewodu odprowadzającego po trasie o zmieniającym się kierunku, to długość pętli cofniętej powinna spełniać wymagania 
[image: image74.wmf]x

10

l

×

£

 przedstawione na rysunkach 17 i 18.

Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2 m. Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu).

[image: image75.wmf]
Rys. 17.
Zasady pętli cofniętej (
[image: image76.wmf]x

10

l

×

£

)

[image: image77.wmf]
Rys. 18.
Trasy przewodów odprowadzających w budynkach z nadwieszonymi kondygnacjami górnymi

1 – przewód prowadzony po ścianie zewnętrznej, gdy x spełnia warunek określony na rysunku 17, lecz nie jest mniejszy niż 3 m; 2 – przewód prowadzony wewnątrz obiektu.

W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, należy umieszczać przewód 
w rurze lub w rurach osłonowych z PVC o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2,5 m nad powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi.

W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej.

Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwiać ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę, wymuszone parciem wiatru.

Przewody odprowadzające wewnątrz obiektu budowlanego można instalować, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa (budynki z okapami lub nawisami), albo względy estetyczne – rysunek 18. Przewody odprowadzające wewnętrzne powinny być ułożone w rurze 
z PVC lub w bruździe zakrytej materiałem nieprzewodzącym i niepalnym (np. tynkiem). Rury powinny być zatopione w betonie lub układane pod tynkiem. W rurze lub bruździe z przewodem odprowadzającym nie należy umieszczać innych instalacji.

Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonywać jako spawane, śrubowe lub zaciskane, zachowując wymagania przedstawione w punkcie 4.

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym 
a uziemiającym, przestrzegając wymagań przedstawionych w punkcie 4.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub 
za pomocą połączeń śrubowych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 4.

Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować obejmy. Po oczyszczeniu miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a następnie obejmę, którą po skręceniu i oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi.

Część nadziemną przewodów uziemiających, układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu budowlanego, należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon do wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jeżeli grubość taśmy wynosi co najmniej 3 mm, a średnica drutu 8 mm.

Przy montażu osłon na przewodzie uziemiającym należy:

ap) w przypadku stosowania kształtowników (kątownik, ceownik itp.) po nałożeniu osłony 
na przewód i zaprawieniu jego kotew w murze, połączyć je na obydwu końcach z przewodem uziemiającym, a następnie oczyścić miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną,

aq) w przypadku stosowania rury, połączenie jej z przewodem uziemiającym należy wykonywać za pomocą obejmy.

Jeżeli w dokumentacji urządzenia piorunochronnego obiektu budowlanego, wykonywanego 
z betonu zbrojonego jest wymagane zastosowanie dodatkowych przewodów odprowadzających, to przewody te powinny być zatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania ścian. Połączenia tych przewodów należy wykonywać jako spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich połączenia z przewodami odprowadzającymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej. Jako wypusty należy stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 4 mm lub ( 12 mm.

7. Wykonywanie uziomów

Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystywać przede wszystkim uziomy naturalne, przedstawione w punkcie 3.

Uziomy sztuczne należy wykonywać jeżeli:

ar) uziomy naturalne znajdują się w odległości większej niż 10 m od chronionego obiektu,

as) uziomy naturalne mają rezystancję większą od wymaganej.

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, poziome promieniowe lub pionowe (pochyłe).
Uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt.

Uziomy można układać na dnie wykopów fundamentowych, bezpośrednio pod fundamentem lub obok fundamentu budynku. W takim przypadku uziomy powinny być wykonane ze stalowych drutów lub taśm o średnicy lub grubości większej o 30% od wymiarów przedstawionych w tablicy 3.

Uziomy poziome i pionowe powinny być umieszczone w ziemi, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to nie dotyczy uziomów otokowych.

Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 1,5 m w przypadku wejść używanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu).

Rowy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie 
z uziomem nie było kamieni, żwiru, żużla lub gruzu.

Uziomy pionowe należy umieszczać w ziemi w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3 m, a najwyższa nie mniej niż 0,5 m pod powierzchnią ziemi.

Uziomy sztuczne należy wykonywać z materiałów przedstawionych w tablicy 3. Wskazane jest wykonywanie uziomów sztucznych i przewodów uziemiających z miedzi oraz ze stali pokrytej miedzią, w przypadkach ochrony odgromowej obiektów o szczególnej wartości historycznej, zabytkowej lub kulturowej.

Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.

Na odcinkach, gdzie nie można zastosować ciągłego uziomu otokowego, dopuszcza się jego przerywanie. W takim przypadku uziom musi być zakończony uziomami szpilkowymi pionowymi o głębokości nie mniejszej niż 3 m.

Tak wykonany uziom otokowy należy połączyć z uziomami szpilkowym przez przyspawanie drutu lub płaskownika uziomu z obydwu stron przerwy do uziomów szpilkowych. Spoiny po oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym.

8. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego

Rozróżnia się trzy rodzaje badań kontrolnych:

· międzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),

· odbiorcze,

· eksploatacyjne (okresowe).

W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować:

· oględziny zbrojenia fundamentów lub sztucznych uziomów fundamentowych przed zalaniem betonem,

· oględziny części nadziemnej,

· sprawdzenie ciągłości galwanicznej,

· pomiary rezystancji uziemienia,

· oględziny elementów uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem),
· oględziny elementów ochrony wewnętrznej,

· sprawdzenie stanu technicznego ograniczników przepięć,

· sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

· sprawdzenie odstępów izolacyjnych.
Oględziny dotyczą sprawdzania:

· zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,

· wymiarów użytych materiałów,

· rodzajów połączeń.

Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej.

Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających; wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo.

W przypadku, gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, można te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi, w celu umożliwienia dalszego ich użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element wymienić na nowy.

Każdy obiekt budowlany, podlegający ochronie odgromowej powinien posiadać metrykę urządzenia piorunochronnego.

	METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

	Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

	....................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................

	Data wykonania obiektu:............................................................................................................

	Data wykonania urządzenia piorunochronnego.........................................................................

	Nazwa i adres wykonawcy:........................................................................................................

	Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt:....................................................................

	....................................................................................................................................................

	A. Ochrona zewnętrzna
1.
Opis obiektu budowlanego:

	
	at) rodzaj obiektu...............................................................................................................

	
	au) pokrycie dachu.............................................................................................................

	
	av) konstrukcja dachu........................................................................................................

	
	aw) ściany...........................................................................................................................

	2.
Opis urządzenia piorunochronnego:

	
	ax) zwody...........................................................................................................................

	
	ay) przewody odprowadzające..........................................................................................

	
	az) zaciski probiercze.........................................................................................................

	
	ba) przewody uziemiające..................................................................................................

	
	bb) uziomy.........................................................................................................................

	B. Ochrona wewnętrzna

	1.
Opis zastosowanych środków ochrony wewnętrznej:

	
	bc) Zastosowane urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczniki przepięć) 
oraz ilość stopni ochrony..............................................................................................

	
	bd) Zastosowane połączenia wyrównawcze........................................................................

	
	be) Zastosowane odstępy izolacyjne...................................................................................

	C. Schemat urządzenia piorunochronnego

	
	Opis i schemat wykonał (imię i nazwisko sporządzającego):

	
	...........................................................................................................................................

	
	...........................................................................................................................................

	
	...........................................................................................................................................

	
	Data:..........................................
Podpisy:

	
	
1.  .................................

	
	
2.  .................................

	
	
3.  .................................


Badania urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane nie rzadziej niż to przewidują przepisy dla danego rodzaju obiektów. Badania te powinny obejmować czynności wyszczególnione w protokóle badań urządzenia piorunochronnego.

	PROTOKÓŁ BADAŃ URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

	3. Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

	....................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................

	4. Członkowie komisji (nazwisko, imię, adres):

	....................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................

	....................................................................................................................................................

	5. Badanie ochrony zewnętrznej: ............................................................................................

	3.1. Oględziny elementów ochrony zewnętrznej: ..........................................................

	3.2. Sprawdzenie wymiarów: .........................................................................................

	3.3. Sprawdzenie ciągłości połączeń: .............................................................................

	3.4. Sprawdzenie stanu uziomów: ..................................................................................

	3.5. Pomiar rezystancji uziemienia: ................................................................................

	6. Badanie ochrony wewnętrznej: .............................................................................................

	4.1. Oględziny elementów ochrony wewnętrznej: ...........................................................

	4.2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczników przepięć): ................................................................................................

	4.3. Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych: ...................................................

	4.4. Sprawdzenie odstępów izolacyjnych: .......................................................................

	7. Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

	5.1. Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami

	....................................................................................................................................................

	5.2. Uznać urządzenie piorunochronne za nie zgodne z obowiązującymi przepisami, 
z następujących powodów:

	....................................................................................................................................................

	5.3. Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze:

	....................................................................................................................................................

	...................................................................................................................................................

	Data:..........................................



Podpisy członków komisji

	
	
	................................................

	
	
	.................................................

	
	
	..................................................


9. Dokumentacja powykonawcza urządzenia piorunochronnego

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w szczególności:

· dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

· metrykę urządzenia piorunochronnego (według wzoru przedstawionego w punkcie 8),

· protokół badań urządzenia piorunochronnego (według wzoru przedstawionego w pun- kcie 8),

· dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych,

· certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach piorunochronnych.

10. Odbiór robót

10.1. Odbiory częściowe

W ramach odbiorów częściowych należy dokonać kontroli międzyoperacyjnych. Kontrole te obejmują:

bf) sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów obiektów przed zalaniem betonem, to jest:

· przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych,

· przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń,

· przygotowania prętów zbrojenia (wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi,

· miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających, oznaczonych w dokumentacji,

· wyników pomiarów rezystancji uziemień, wykorzystujących zbrojenie fundamentów, przed wykonaniem kondygnacji naziemnych, zgodnie z zasadami przedstawionymi 
w punkcie 8.

bg) sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem,

bh) sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem.

10.2. Odbiór końcowy

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót wykonawca powinien:

· przygotować dokumentację powykonawczą, zgodnie z zasadami przedstawionymi 
w punkcie 9,

· sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót.

Komisja odbioru powinna:

· zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, według postanowień przedstawionych w punkcie 9,

· przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności 
z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia,

· sporządzić protokół odbiorczy, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag 
i podjętych zaleceń.

11. Literatura

· Boczkowski A., Lenartowicz R., Stańczak B.: Nowe rozwiązania instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych. Wskazówki do projektowania i montażu. Warszawa, COBR Elektromontaż 1994.

· Boczkowski A., Cendrowski St., Giera M., Lenartowicz R.: Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III.  Warszawa, COBO-Profil 1999.
· Boczkowski A.: Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Warszawa, Dom Wydawniczy Medium 2008.

· Sowa A.: Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa. Warszawa, COSIW 
SEP 2004.
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa, ITB 2007.
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2007.

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych. Warszawa, ITB 2008. 

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Elektrycznych w Praktyce. Warszawa, Verlag Dashofer. Książka systematycznie aktualizowana.

· Remonty i modernizacje budynków. Poradnik dla administratorów i zarządców nieruchomości oraz firm remontowo-budowlanych. Warszawa, Verlag Dashofer. Książka systematycznie aktualizowana.
· Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Warszawa, Verlag Dashofer. Książka systematycznie aktualizowana.
· PN/E-05003 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”:

Arkusz 01 z 1986 Wymagania ogólne.

Arkusz 03 z 1989 Ochrona obostrzona.

Arkusz 04 z 1992 Ochrona specjalna.

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.

· PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

· PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).

· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461).            
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 
z 1999r., poz. 836).






_1049405822.unknown

_1049788274.unknown

_1273679870.unknown

_1273679883.unknown

_1273679885.unknown

_1273679886.unknown

_1273679882.unknown

_1049876787.unknown

_1114294144.unknown

_1114328662.unknown

_1114328720.unknown

_1114328568.unknown

_1114292246.unknown

_1049793973.unknown

_1049446720.unknown

_1049446827.unknown

_1049787908.unknown

_1049788232.unknown

_1049788262.unknown

_1049788145.unknown

_1049469910.unknown

_1049787889.unknown

_1049480997.unknown

_1049446868.unknown

_1049446781.unknown

_1049446792.unknown

_1049446745.unknown

_1049446238.unknown

_1049446349.unknown

_1049446692.unknown

_1049446151.unknown

_1049405214.unknown

_1049405503.unknown

_1049405745.unknown

_1049405785.unknown

_1049405718.unknown

_1049405391.unknown

_1049405483.unknown

_1049405242.unknown

_1049405304.unknown

_1049405072.unknown

_1049405164.unknown

_1049394720.unknown

_1049404640.unknown

_1049394541.unknown

